最终接线方案完整总结

本方案为基于龙芯 2K0300 的模拟漏电保护演示系统，强弱电分离设计，无真实漏电回路，全程安全可控。所有接线均结合你的实际调整优化，可直接对照执行。

一、低压控制回路（3.3V/5V 安全区）

1. 电源公共总线

| 起点（龙芯 2K0300） | 终点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| P3V3（第 15 针） | 继电器 1 DC+、继电器 2 DC+ | 两个继电器共用 3.3V 电源总线 |
| GND（第 6 针） | 继电器 1 DC-、继电器 2 DC-、PZEM GND、LED 限流电阻末端 | 所有模块共地，通信稳定的前提 |

- 继电器控制信号

| 起点（龙芯 2K0300） | 终点 | 功能 | 初始状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| GPIO61 | 继电器 1 IN | 控制试验 LED（模拟漏电支路） | 低电平，继电器断开，LED 熄灭 |
| GPIO62 | 继电器 2 IN | 控制负载灯泡（模拟馈电开关） | 高电平，继电器吸合，灯泡常亮 |

- PZEM-004T 通信（含电平转换）

| 起点 | 终点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 龙芯 TXD1（第 12 针） | PZEM-004T RX | 直接连接，3.3V 驱动 5V 输入，无需分压 |
| PZEM-004T TX | 串联 1kΩ 电阻 → 龙芯 RXD1（第 11 针） | 5V 转 3.3V 分压，龙芯 RXD1 端再并联 1kΩ 电阻到 GND |
| HLK-PM01 +5V | PZEM-004T VCC | 电能模块独立 5V 供电 |

- 漏电试验 LED 指示回路

| 起点 | 终点 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 继电器 1 COM | 3.3V | 公共端接电源 |
| 继电器 1 NO | 红色 LED 正极（长脚） | 常开触点，继电器吸合后通电 |
| 红色 LED 负极（短脚） | 串联 220Ω 限流电阻 → GND | 限制电流约 6mA，保护 LED 不烧毁 |

二、强电回路（220V，必须完全断电后操作）

采用PZEM-004T 官方标准接线法，电流采样与电压采样集成在模块内部，接线规范。

1. 总进线与供电分配

- 220V 市电插头 → 总漏保进线端（L 进、N 进）

- 总漏保出线端分为两路：

- 第一路（控制系统供电）：漏保 L → HLK-PM01 AC L；漏保 N → HLK-PM01 AC N

- 第二路（负载回路）：漏保 L → 继电器 2 COM 端子

2. 负载与测量回路（电流走向）

- 继电器2 NO → PZEM-004T LIN → 内部电流互感器 → PZEM-004T LOUT → 灯泡L端 灯泡N端 → PZEM-004T NOUT → PZEM-004T NIN → 总漏保N端

- 说明：火线串联进 PZEM 的电流通道，零线并联做电压采样，测量精度符合模块标称指标。

- 若通电后电流显示为负，调换 LIN 与 LOUT 即可。

- 三、核心工作状态对应表

| 系统状态 | 继电器 1（试验） | 继电器 2（负载） | 红色 LED | 负载灯泡 | PZEM 数据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 待机常态 | 断开 | 吸合 | 熄灭 | 点亮 | 电压≈220V，功率≈灯泡额定值 |
| 试验进行中（前 1.5 秒） | 吸合 | 保持吸合 | 点亮 | 保持点亮 | 数据正常，模拟漏电接入 |
| 模拟跳闸后 | 断开 | 断开 | 熄灭 | 熄灭 | 电压、电流、功率全部归零 |
| 复位合闸后 | 断开 | 吸合 | 熄灭 | 重新点亮 | 恢复正常供电数据 |

四、关键注意事项

- 强电操作必须断电：所有 220V 接线必须在拔掉插头、完全断电下进行，裸露线头用绝缘胶带包裹。

- 电平转换不可省略：PZEM 的 5V TX 必须经分压再接龙芯 3.3V RX，否则会烧毁主控 IO 口。

- 初始状态自动设置：程序启动后会自动吸合继电器 2、点亮灯泡，无需手动干预。

- 总漏保是最后一道安全防线：调试或演示中出现异常，第一时间拉下总漏保切断电源。